**Правила выполнения электромонтажных работ на вневыставочных мероприятиях на ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».**

1. Электромонтажные работы (монтаж сетей электроснабжения, установка светильников, прокладка розеточных линий) выполняются согласно требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и приложения №3 общих условий участия в выставках на ЦВК «Экспоцентр».
2. Все подключения осуществляются через электрощиты с УЗО (устройство защитного отключения) с током отключения до 30 mA (для защиты световых и розеточных линий) и соответствующими нагрузкам автоматами защиты, раздельно для осветительной сети, технологического оборудования, а также оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать напряжение электропитания (холодильники, факсы и т.д.).
3. Питающий кабель к вводному устройству 380/220 В (групповому электрощиту) должен быть пятипроводным 380 В или трёхпроводным 220 В. Питающий кабель должен быть медным гибким многожильным. Допускается применение четырехпроводного кабеля 380 В при сечении жилы не менее 10 мм2 по меди.
4. Линии однофазной электропроводки должны быть трёхпроводными с медными жилами. Обязательно присоединение защитного проводника РЕ к специально предусмотренным для этого элементам электрооборудования.
5. Металлоконструкции должны быть присоединены к защитному проводнику РЕ согласно требованиям ПУЭ.
6. Запрещается проводить электромонтажные работы с помощью скруток и клеммников (не закрытые соединения). Все соединения электропроводки должны быть выполнены на разъемах (или в разветвительных коробках).

С правилами выполнения электромонтажных работ

на вневыставочных мероприятиях

на ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» ознакомлен

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

 М.П.